# Шкаф оперативного постоянного тока (ШОТ)

Шкафы оперативного постоянного тока применяются для питания оперативных цепей схем релейной защиты и автоматики, электродвигателей, микропроцессорной техники, измерительных устройств и других потребителей электроэнергии, задействованных в этих сферах, используется постоянный ток. В случае броска напряжения или отключения централизованного энергоснабжения принцип беспрерывности технологического процесса может оказаться под угрозой. ШОТ в такой ситуации будет осуществлять питание потребителей от автономного источника.

Примером могут быть:

- аэропорты,

- предприятия металлургической и машиностроительной отрасли,

- нефтехимическая отрасль,

- медицинские учреждения,

- электростанции

- трансформаторные подстанции

- распределительные пункты

Преимущества шкафов оперативного тока производства «Электро Лэнд»

Шкафы могут разрабатываться под особые требования заказчика.

Основные компоненты для производства импортные: Siemens, ABB, Phoenix Contact. Конструктив шкафов Rittal TS8

Выпрямитель производства Argus Technologies серии Cordex™ (США).

Преимущества данного выпрямителя:

- высокая эффективность и компенсация коэффициента мощности

- модульная конструкция - минимальный склад запасный частей и простота обслуживания

- «горячая замена» модулей – возможна замена или добавление модулей не отключая установку от сети

- высокочастотное преобразование обеспечивает высокое качество и точность регулировки выпрямленного напряжения

- ограничение мощности и возможность изменения входного напряжения в широком диапазоне

- гальваническая изоляция

- по умолчания встроена функция температурной компенсации, что продлевает срок службы аккумуляторной батареи

- защита от глубокого разряда

Линейка мощностей/номинальных токов

В зависимости от модификации ШОТ работает в сетях однофазного или трехфазного переменного тока. Линейка выходных токов охватывает широкий диапазон, от 5 до 2000 А. Выходные напряжения: 12, 24, 48, 110, 220В постоянного тока.

Стандартно в шкафу предусмотрено:

- защита от перенапряжений на входе и на выходе

- контроль изоляции шин постоянного тока

- защита от глубокого разряда аккумуляторных батарей

- температурная компенсация для увеличения срока службы аккумуляторных батарей

- автоматической выравнивание заряда аккумуляторных батарей

Шкаф ШОТ опционально может комплектоваться:

- системой дистанционного мониторинга: GSM, Enternet, ModBus, Profibus

- системой автоматического ввода резерва (АВР)

- шиной аварийного освещения ~220/=220В

- шиной мигающего света

- противоконденсатным обогревом

- комплектом ЗИП

Структура обозначения ШОТ

ШОТ − XXX/ХХХ−ХХ− УХЛ4

тип: шкаф оперативного тока;

номинальное напряжение сети, В;

номинальное выходное напряжение   постоянного тока, В;

номинальный выходной ток зарядного устройства

обозначение вида климатического

исполнения и категории размещения.

Пример внешнего вида шкафов ШОТ-380/220-20-УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE НА ПРОИЗВОДСТВО

Объект _____________________________________________________________________

Наименование ШОТ-380/220-20-УХЛ4

| Параметр | Значение | Пример |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики Аккумуляторной батареи (АБ) |  |  |
| - Тип АБ |  | Sonnenschein А400 dryfit |
| - Количество элементов/моноблоков в АБ, шт. |  | 17 |
| - Напряжение (номинальное) на элементе/моноблоке, В |  | 12 |
| - Емкость АБ, А. ч. |  | 65 |
| - Срок службы АБ, лет (при температуре окружающей среды 20°С) |  | до 12 лет |
| - Характеристики зарядно-выпрямительного устройства |  |  |
| - Номинальный выходной ток зарядно-выпрямительного устройства, А |  | 20 |
| - Номинальное выходное напряжение, В |  | 220 |
| - Сеть питания ЗВУ (питание выпрямителей 1х220В, распределено по фазам) |  | 3х380В(+15%)/(-30%)+N |
| - Нижнее значение предельной рабочей температуры воздуха при эксплуатации |  | Плюс 1°C |
| - Допустимый диапазон напряжения на нагрузке, В |  | 235 |
| - Опции |  |  |
| - Термокомпенсация напряжения подзаряда, длина кабеля до термодатчика, м |  | да |
| - Устройство контроля изоляции на шинах +/-ED |  | да |
| - Защита АБ от глубокого разряда |  | да |
| - Блок аварийного освещения, мощность, кВт |  | да, 3.5кВт |
| - Шина мигающего света 220В DC, ток, А |  | Да, 10А |
| - АВР на вводе, кол-во вводов |  | да, 2 ввода |
| - Коплект ЗИП* |  | да |
| - Защита от перенапряжения по вводам |  | да |
| - Противоконденсатный обогрев |  | да |
| - Количество секций |  | 2 |
| - Объединение секций |  | да |
| - Мониторинг |  | Modbus TCP/IP |
| - Контроль состояния SD аппаратов защиты отходящих линий |  | да |
| - Контроль положения OF аппаратов защиты отходящих линий |  | да |
| - Конструкция шкафов ЗВУ |  |  |
| - Тип |  | Rittal, цвет RAL7035 |
| - Габаритные размеры ВхШхГ, мм |  | 2100х600х500 |
| - Степень защиты IP |  | 31 |
| - Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |
| - Сечение кабеля на вводе ЗВУ |  | 10мм2 |
| - Ввод кабеля |  | Снизу |
| - Характеристики Шкафа батарейного |  | 2100Вх800Шх500Г, Rittal, цвет RAL7035 |
| - Дополнительные требования заказчика - Тип упаковки: деревянный ящик - В комплекте перемычки для аккумуляторов, в т ч. межрядные |  |  |

- Перечень нагрузок:

| № отходящей линии | Номинальный ток, А | Тип, характеристика устройств защиты |
| --- | --- | --- |
| Секция 1 |  |  |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
| Секция 2 |  |  |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |
|  | 6 | Автоматический выключатель 2P, кривая отключения «С» |

*- в коплект ЗИП входит: 1 модуль выпрямителя; комплект фильтрующих прокладок (5 шт.); по одному из каждого типа автоматических выключателей отходящих фидеров.

Дополнения (особые требования):_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сертификат соответствия